## Лист1
УТВЕРЖДАЮ: | [17 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор | [17 empty] | Главный инженер-
ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | [16 empty] | заместитель генерального директора
_______________ А.Ю. Анфиногенов | [17 empty] | __________________ М.А. Давыдов
"_____" _______________ 2017г. | [17 empty] | "_____" _______________ 2017г.
Отчет выполнения программы по приведению качества электроэнергии потребетелей в соответствии с ГОСТ за 2022гг
№ п/п | Филиал | Наименование фидера | Населенный пункт | Потери напряжения до выполнения мероприятий, % | Общий физический объем, км | Мероприятия по снижению потерь | Протяженность (Строительство, реконструкция) |  |  |  |  | Потери после выполнения мероприятий, % | Год (по плану) | Выполнение, % | Количество абонентов |  | Наименование улиц, номера домов | Жалобы населения, номера домов | адреса, по которым уровень напряжения доведён до ГОСТ (улицы, номера домов) | Количество потребителей, уровень напряжения у которых соответствует ГОСТ, шт | Примечание
[7 empty] | кВА | км |  | км |  |  |  |  | 1 фазных | 3-х фазных
[8 empty] | 0.4 |  | 6-10 кВ
[7 empty] | ТП | ВЛ | КЛ | ВЛ | КЛ
1 | АЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф.4, | г. Ангарск,мкр-н Северный | 18.82 | 0.66 | Разделение фидера на два в пролете оп.№11- оп.№17 с переводом части нагрузки на ТП -4 ф.8. замена деревянных опор ,голого провода на СИП большего сечения |  | 0.66 |  |  |  | 3.34 | 2022 | 100% | 36 | 15 | ул. Огородная 1-13, Ангарская 1-14, Мичурина 15-19, Нахимовская 38, Трудовых резервов 23, Сергея лазо 8-30 | вх.3151/АЭС от 09.12.2021г. Ангарская 4 (низкое качество, состояние опор) | ул. Огородная 1-13, Ангарская 1-14, Мичурина 15-19, Нахимовская 38, Трудовых резервов 23, Сергея лазо 8-30 | 51 | предписание РТН устранение 25.05.2022г.
2 | АЭС | ВЛ-0,4кВ КТПН-701п ф.6 | Ангарский район г, р.п.Мегет | 11.7 | 2.182 | Планируется установка дополнительных трансформаторных подстанций, замена опор, замена неизолированного провода на провод марки СИП большего сечения |  | 2.182 |  |  |  | 2.44 | 2022 | 100% | 6 | 9 | ул. Нагорная 24-54 ул.Счастливая (уч 6-9,39-44,24-29) | вх.134/АЭС от 20.01.2021г., вх.73/АЭС от 16.01.2020г., вх.2650/АЭС от 26.11.2019г., Мегет, Рождественская, 39. | ул. Нагорная 24-54 ул.Счастливая (уч 6-9,39-44,24-29) ул. Рождественская 39 | 15 | Реализация декабрь 2021г. январь 2022г. Разделение существующего фидера, установка дополнительной СКТП-250кВА с силовым трансформатором на 250кВА, перераспределение нагрузки между двумя ТП
3 | АЭС | КЛ/ВЛ-0,4кВ ТП-6м-2 ф-13 | г.Ангарск,мкр-н. Байкальск | 10.85 | 0.889 | Планируется строительство КЛ-0,4кВ-большего сечения ВЛ-0,4кВ-взамен кабельной линии на повреждении |  | 0.35 |  |  |  | 2.21 | 2022 | 100% | 15 | 11 | ул.Крупская, Коминтерно, Садовое кольцо | НЕТ-письменых обращений (установлена аварийная кабельная перемычка) | ул.Крупская, Коминтерно, Садовое кольцо | 26 | обращение жителей на аварийную перемычку и состояние КЛ-0,4кВ | 2.1.5 Строительство КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ ул. Крупская
4 | АЭС | ВЛ-0,4 кВ КТПН-904, ф.5 | п. Тальяны, Усольский район | 21.59 | 3236 | Планируется замена голового провода на СИП-2 большего сечения и разделения на два фидера |  | 0.803 |  |  |  | 7.65 | 2022 | 100% | 48 | 18 | ул. Озерная 1-15, Набережня 1-5, Ленина 2-12-2, Лесная 1-35, Клубная 1-3-2 | НЕТ-письменых обращений (жалобы на низкое качество) | ул. Озерная 1-15, Набережня 1-5, Ленина 2-12-2, Лесная 1-35, Клубная 1-3-2 | 66 | большая протяженность фидера
5 | АЭС | ВЛ-0,4 кВ КТПН-801п ф.4 | г.Ангарск, мкр-н Китой | 6.05 | 0.739 | Планируется замена деревянных опор на ж,б голого провода на СИП большего сечения и распределение нагрузки (монтаж полнофазного режима) |  | 0.2 |  |  |  | 2.35 | 2022 | 100% | 23 | 4 | пер. Рябиновый 4-21 | ОАО ИЭСК вх/5019 от 08.11.21г. Рябиновый 17 (претензия) | пер. Рябиновый 4-21 | 27 | неполнофазный режим, сверхнормативный наклон, загнивание деревяных элементов опор
6 | АЭС | ВЛ-0,4 кВ КТПН-"Клуб" ф.15 | с. Одинск, Ангарский район | 19.32 |  | Планируется замена деревянных опор, провода на СИП большего сечения |  | 0.7 |  |  |  | 2.65 | 2022 | 100% | 15 | 18 | ул. Рассвета 2-33 | вх.778/АЭС от 31.03.2021г., Рассвета, 14, вх.660/АЭС от 17.03.2021г., Рассвета, 7,13,13а,14,18,20,25, вх.17/АЭС от 11.01.2021г., Рассвета, 19, вх.183/АЭС от 26.01.2021г., Рассвета, 3,10,14,16,21,29; вх.154/АЭС от 22.01.2021г., Рассвета, 29, вх.183/АЭС от 26.01.2021г., Рассвета, 16,21; вх.183/АЭС от 26.01.2021г., Рассвета, 3,10; | ул. Рассвета 2-33 | 33 | жалобы на низкое качество
7 | АЭС | ВЛ-0,4кВ КТПН-68п ф-2,3 | г. Ангарск , мкр. Кирова |  |  | Замена головного участка провода на большего сечения и разделение на два участка | [6 empty] | 2022 | 100% | 0 |  | ул. Новгородская, ул. Нестерова, ул. Обручева, ул. Покровского, ул. Нагорная |  | ул. Новгородская, ул. Нестерова, ул. Нагорная | 26 | Обьект внеплановый жалобы на низкое качество
8 | УПП | ТП-8 | г.Усолье-Сибирское, ул. пер Красной Звезды | 16.7 | 0.62 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена голого провода на СИП 2. Замена вводов; L= 0,62 км | - | 0.62 | - | - | - | 3.1 | 2022 | 100% | 33 | 7 | пер Красной Звезды 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ул. Красной Звезды 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | пер Красной Звезды 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ул. Красной Звезды 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | устные и письменные жалобы потребителей | пер Красной Звезды 1,3,7, ул. Красной Звезды 1,2,3,10,16,18,19,20
9 | УПП | ТП-15 | Усольский р-н, п.Мишелевка, ул. Горького, ул. Котовского | 32.7 | 1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с увеличением напряжения. Замена голого провода на СИП -2; Замена вводов; L= 1 км; Установка СТП-250 | - | 1 | - | 1 | - | 5.12 | 2022 | 100% | 51 | 8 | ул.Горького 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,23,23А,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,54,55,58,72,70,73,73а,74,76,77,79,81,82,83,84,86, 85, 87,91,93,95,97,101 103, ул. Котовского 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,33,35,37 | ул.Горького 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,23,23А,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,54,55,58,72,70,73,73а,74,76,77,79,81,82,83,84,86, 85, 87,91,93,95,97,101 103, ул. Котовского 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,33,35,37 | устные и письменные жалобы потребителей | ул.Горького1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,23,23А,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,54,55,58,72,70,73,73а,74,76,77,79,81,82,83,84,86,85, 87,91,93,95,97,101 103 ул. Котовского 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,33,35,37
10 | УПП | ТП-15 | Усольский р-н, п.Мишелевка, ул. Щорса | 32.9 | 0.8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с увеличением напряжения. Замена голого провода на СИП -2; Замена вводов; L= 0,8 км; Установка СТП-250 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 5.1 | 2022 | 100% | 24 | 5 | ул.Щорса 43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,54,55,58,72,70,73,73а,74,76,77,79,81,82,83,84,85 | ул.Щорса 43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,54,55,58,72,70,73,73а,74,76,77,79,81,82,83,84,85 | устные и письменные жалобы потребителей | ул.Щорса 43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,54,55,58,72,70,73,73а,74,76,
11 | УПП | ТП-3 | Усольский р-н, п.Мишелевка, ул. Сибирская, ул. Гагарина | 33.7 | 0.8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с увеличением напряжения. Замена голого провода на СИП -2; Замена вводов; L= 0,8 км; | - | 0.8 | - | - | - | 4.3 | 2022 | 100% | 41 | 5 | ул.Сибирская 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, ул. Гагарина 1-,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ул.Сибирская 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, ул. Гагарина 1-,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | устные и письменные жалобы потребителей | ул.Сибирская 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 ул.Гагарина ,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
12 | УПП | ТП 177 | г.Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин | 27.61 | 1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена голого провода на СИП -2; Замена вводов; L= 1,5 км; | - | 1.5 | - | - | - | 5.1 | 2022 | 100% | 35 | 23 | Клары Цеткин №1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,75,79,81,83,85,87,89,25а,25б,25в,25г,25а-1,25а-2,25а3,81-2,83-2,85-2,87-2,89-2. | Клары Цеткин №1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,75,79,81,83,85,87,89,25а,25б,25в,25г,25а-1,25а-2,25а3,81-2,83-2,85-2,87-2,89-2. | устные и письменные коллективные жалобы потребителей коллективное обращение | Клары Цеткин №1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,75,79,81,83,85,87,89,25а,25б,25в,25г,25а-1,25а-2,25а3,81-2,83-2,85-2,87-2,89-2.
13 | ИЭС | ВЛ-0,4 кв от КТП"Больница" п.М.Голоустное /2920 м/ | Иркутский р-н, с. М. Голоустное. | 25-40 | 2.9 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.961 |  |  |  | 8 | 2022 | 100% | 26 | 13
14 | ИЭС | ВЛ-0.4 кв .п Култук /8900 м/ | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | 25-40 | 8.9 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.38 |  |  |  | 3 | 2022 | 100% | 30 | 26
15 | ИЭС | ВЛ-6 кв,п.Култук-Быстрое /9700 м/ ВЛ-0.4 кв /2300 м/ | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | 25-40 | 12 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 8.2 | 2022 | 100% | 23 | 21
16 | ИЭС | ВЛ 0,4 кВ (Александровск) /3319,74 м/ | Боханский р-н, с. Александровское. | 25-40 | 3.3 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.601 |  |  |  | 5.72 | 2022 | 100% | 30 | 24
17 | ИЭС | ВЛ 0,4 кВ (Александровск) /3319,74 м/ | Боханский р-н, с. Александровское. | 25-40 | 3.3 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.478 |  |  |  | 6.12 | 2022 | 100% | 26 | 17
18 | ИЭС | ВЛ 0,4 кВ (Александровск) /3319,74 м/ | Боханский р-н, с. Александровское. | 25-40 | 3.3 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.507 |  |  |  | 5.4 | 2022 | 100% | 26 | 13
19 | ИЭС | ВЛ 10 кВ (Александровск) /502,11м/ | Боханский р-н, с. Александровское. | 25-40 | 0.5 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  |  |  | 0.464 |  | 1.81 | 2022 | 100% | 37 | 18
20 | ИЭС | ВЛ-0,4 кв с. Смоленщина, ул. Трактовая /1473 м/ | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | 25-40 | 1.4 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.683 |  |  |  | 3.22 | 2022 | 100% | 30 | 26
21 | ИЭС | ВЛ-0,4 кВ ул. Березовая, ул. Солнечная, ул. Центральная от ТП- "Солнечная" с. Смоленщина /300 м/ | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | 25-40 | 0.3 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.64 |  |  |  | 2.92 | 2022 | 100% | 23 | 21
22 | ИЭС | ВЛ-10кв,питающие сети ж/б,п.Култук /17830 м/ ВЛ-0.4 кв .п Култук /8900 м/ | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | 25-40 | 26.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.22 |  | 0.385 |  | 3.52 | 2022 | 100% | 30 | 24
23 | ИЭС | ВЛ-10кв,питающие сети ж/б,п.Култук /17830 м/ | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | 25-40 | 17.8 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 630 |  |  |  |  | 2.81 | 2022 | 100% | 26 | 13
24 | ИЭС | ВЛ-10кв,питающие сети ж/б,п.Култук /17830 м/ | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | 25-40 | 17.8 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 400 |  |  |  |  | 2.94 | 2022 | 100% | 37 | 18
25 | ИЭС | ВЛ-10кв,питающие сети ж/б,п.Култук /17830 м/ ВЛ-0.4 кв .п Култук /8900 м/ | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | 25-40 | 26.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 2.66 | 2022 | 100% | 30 | 26
26 | ИЭС | ВЛ-10кв,питающие сети ж/б,п.Култук /17830 м/ | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | 25-40 | 17.8 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 400 |  |  |  |  | 5.21 | 2022 | 100% | 23 | 21
27 | ИЭС | ВЛ-10кв,питающие сети ж/б,п.Култук /17830 м/ ВЛ-0.4 кв .п Култук /8900 м/ | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | 25-40 | 26.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 2.92 | 2022 | 100% | 30 | 24
28 | ИЭС | ВЛ-10кв. "ПС Летняя- Патроны А", яч. 14 /5241 м/ ВЛ-0,4 кв "Партизаны" /2710 м/ | Иркутский р-н, п. Патроны. | 25-40 | 2.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 400 | 0.85 |  | 0.043 |  | 6.83 | 2022 | 100% | 37 | 18
29 | ИЭС | ВЛ-10 кв с. Смоленщина - поселок, яч.8/5735 м/ | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | 25-40 | 5.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 400 |  |  | 0.03 |  | 7.01 | 2022 | 100% | 30 | 26
30 | ИЭС | ВЛ- 10 кВ п. Смоленщина /420 м/ ИЭС ВЛ-0,4 кв с. Смоленщина, ул. Трактовая /1473 м/ | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | 25-40 | 1.4 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 630 | 0.663 |  | 0.01 |  | 8.68 | 2022 | 100% | 23 | 21
31 | ИЭС | ВЛ-10 кВ ПС Смоленщина - ДОК №1, яч.3/2406 м/ ВЛ-0,4 кв от КТП"Совхозная" с.Смоленщина /900 м/ | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | 25-40 | 0.6 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.474 |  | 0.454 |  | 4.56 | 2022 | 100% | 30 | 24
32 | ИЭС | ВЛ-6кв,деревян.опоры /4600 м/ | Слюдянский р-н, п. Утулик. | 25-40 | 4.6 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  |  |  | 1 |  | 5.26 | 2022 | 100% | 26 | 13
33 | ИЭС | ВЛ-6кв,деревян.опоры /4600 м/ | Слюдянский р-н, п. Утулик. | 25-40 | 4.6 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  |  |  | 0.58 |  | 5.2 | 2022 | 100% | 37 | 18
34 | ИЭС | ВЛ-0.4 кв .п Култук /8900 м/ | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | 25-40 | 8.9 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 1.215 |  |  |  | 6.13 | 2022 | 100% | 30 | 26
35 | ИЭС | ВЛ-10 кв."ПС Ершовская- Мельничная Падь /16566 м/ | Иркутский р-н, п. М. Падь. | 25-40 | 16.5 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 400 |  |  | 0.02 |  | 3.12 | 2022 | 100% | 23 | 21
36 | ИЭС | ВЛ-0,4 кв. Мельничная Падь(поселок) /8300 м/ | Иркутский р-н, п. М. Падь. | 25-40 | 8.3 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 1.07 |  |  |  | 6.91 | 2022 | 100% | 30 | 24
37 | ИЭС | ВЛ-0,4 кв от КТП"Совхозная" с.Смоленщина /900 м/ | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | 25-40 | 0.9 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.86 |  |  |  | 8.04 | 2022 | 100% | 26 | 13
38 | ИЭС | ВЛ-10 кв с. Смоленщина - поселок, яч.8/5735 м/ ВЛ-0,4 кв от КТП"Совхозная" с.Смоленщина /900 м/ | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | 25-40 | 0.9 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 400 | 1.306 |  | 0.135 |  | 1.77 | 2022 | 100% | 37 | 18
39 | ИЭС | ВЛ-6 кв,п.Култук-Быстрое /9700 м/ | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | 25-40 | 9.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 400 |  |  |  |  | 5.32 | 2022 | 100% | 30 | 26
40 | ИЭС | ВЛ-6 кв,п.Култук-Быстрое /9700 м/ | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | 25-40 | 9.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 400 |  |  |  |  | 6.5 | 2022 | 100% | 23 | 21
41 | ИЭС | ВЛ-0,4 кв /2750 м/ | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | 25-40 | 2.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.41 |  |  |  | 6.16 | 2022 | 100% | 30 | 24
42 | ИЭС | ВЛ-0,4 кв /2750 м/ | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | 25-40 | 2.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.56 |  |  |  | 7.07 | 2022 | 100% | 26 | 13
43 | ИЭС | ВЛ-0,4 кв /2750 м/ | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | 25-40 | 2.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.37 |  |  |  | 5.06 | 2022 | 100% | 37 | 18
44 | ИЭС | ВЛ-0.4 кв,деревян.опоры /25750 м/ | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | 25-40 | 25.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 1.415 |  |  |  | 4.46 | 2022 | 100% | 30 | 26
45 | ИЭС | ВЛ-0.4 кв,деревян.опоры /25750 м/ | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | 25-40 | 25.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.306 |  |  |  | 4.5 | 2022 | 100% | 23 | 21
46 | ИЭС | ВЛ-6кв,деревян.опоры,провод А-50 /14800 м/ | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | 25-40 | 14.8 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  |  |  | 0.37 |  | 6.25 | 2022 | 100% | 30 | 24
47 | ИЭС | ВЛ-6кв,деревян.опоры /4600 м/ | Слюдянский р-н, п. Утулик. | 25-40 | 4.6 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  |  |  | 0.375 |  | 7.17 | 2022 | 100% | 26 | 13
48 | ИЭС | ВЛ-0.4 кв,деревян.опоры /25750 м/ | Слюдянский р-н, п. Утулик. | 25-40 | 25.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.375 |  |  |  | 6.53 | 2022 | 100% | 37 | 18
49 | ИЭС | ВЛ-35 кв "ПС Туристская - Н.Кочергат" /48050 м/ | Иркутский р-н. | 25-40 | 48 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | [5 empty] | 4.85 | 2022 | 100% | 30 | 24
50 | ИЭС | ВЛ-6кв,деревян.опоры /4600 м/ ВЛ-0.4 кв,деревян.опоры /25750 м/ | Слюдянский р-н, п. Утулик. | 25-40 | 4.6 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 400 | 0.5 |  | 0.7 |  | 8.04 | 2022 | 100% | 23 | 21
51 | ИЭС | ВЛ-6кв,деревян.опоры /4600 м/ ВЛ-0.4 кв,деревян.опоры /25750 м/ | Слюдянский р-н, п. Утулик. | 25-40 | 4.6 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 250 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.77 | 2022 | 100% | 30 | 24
52 | ИЭС | ВЛ-10кв,питающие сети ж/б,п.Култук /17830 м/ | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | 25-40 | 17.8 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  |  |  | 0.45 |  | 4.68 | 2022 | 100% | 38 | 14
53 | ИЭС | ВЛ-10кв,питающие сети ж/б,п.Култук /17830 м/ | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | 16.4 | 17.8 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов | 400 |  |  | 0.63 |  | 6.8 | 2022 | 100% | 22 | 8
54 | ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-468 "Больница", фидер "ул. Мира конец". | Иркутский р-н, с. М. Голоустное. | 25-40 | 3.7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.428 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 30 | 26
55 | ИЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-42 "Сухой Ручей", фидер "Профсоюзная" по ул. Профсоюзная, ул. Железнодорожная. | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей | 25-40 | 7 | Замена опор, магистрального провода, вводов абонентов, перераспределение нагрузки между фидерами, деление фидеров 0,4 кВ с учетом ввода новых трансформаторных пунктов |  | 0.57 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 23 | 21
56 | ИЭС | Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Куликова, ул. Кузнецова, ул. Судзиловского, ул.Чапаева, ул. Гудина, ул. Горького, ул. Лазо, ул.Островского, р.п.Листвянка, Иркутский район | Иркутский р-н, п. Листвянка | 25-40 | - | Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Куликова, ул. Кузнецова, ул. Судзиловского, ул.Чапаева, ул. Гудина, ул. Горького, ул. Лазо, ул.Островского, р.п.Листвянка, Иркутский район | 320 | [5 empty] | 2022 | 100% | 164 | 187
57 | ИЭС | Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Набережная, ул. Фурманова, ул. Труда, ул.Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Чайковского, ул.Ломоносова, ул. Олега Кошевогов, р.п.Большая Речка, Иркутский район | Иркутский р-н, р.п. Большая речка | 25-40 | - | Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Набережная, ул. Фурманова, ул. Труда, ул.Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Чайковского, ул.Ломоносова, ул. Олега Кошевогов, р.п.Большая Речка, Иркутский район | 320 | [5 empty] | 2022 | 100% | 143 | 121
58 | КЭС | ТП-30018 ф.№3 "кв.Водников" | г.Киренск | 33.845 | 0.948 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 от РУ-0,4кВ ТП-30018 до опоры №271. Деление фидера №3 "кв.Водников" на два фидера. |  | 0.149 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 3 | 13 | ул.Хабарова №23, 25, 27, 28, 28-2, 29, 31. ул.Российская №21, 22, 24, 28а, 26, 30. кв-л Водников №38, вышка связи, баня. | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Хабарова №23, 25, 27, 28, 28-2, 29, 31. ул.Российская №21, 22, 24, 28а, 26, 30. кв-л Водников №38, вышка связи, баня. | 16
59 | КЭС | ТП-30034 ф.№3 "ул.Советская до ул.Коммунистическая" | г.Киренск | 12.708 | 0.446 | Замена линейного голого провода А-50 на провод СИП-2 3х70+1х70 (от оп.№381 до оп.№383, от оп.№381 до оп.№384, от оп.№272 до оп.№269) и провода ответвлений к домам на провод СИП-4 сечением 16 мм2. |  | 0.29 |  |  |  | 11.5 | 2022 | 100% | 16 | 14 | ул.Соснина №12. ул.Комарова №8, 10. пер.Тупой №1, 2, 3, 4, гаражи. ул.Советская №6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, гаражи. ул.Пионерская № 3, 4, 5, 6, 7, 8. | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Соснина №12. ул.Комарова №8, 10. пер.Тупой №1, 2, 3, 4, гаражи. ул.Советская №6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, гаражи. ул.Пионерская № 3, 4, 5, 6, 7, 8. | 30
60 | НЭС | Ф№1 | Алзамай КТП№2 Ф№1 ул Парковая | 10 | 1.9 | Замена провода А-35 на СИП большего сечения |  | 1.9 |  |  |  | 3 | 2022 | 100% | 82 | 4 | ул. Парковая 48,50,52, 56, 68, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 89, 87, 83, 81, 79, 75, 73, 71, 69, 67, 65, 63, 57, 59 ул. Октябрьская с 72 по 118 | ул. Октябрьская с 100 по 118 Устные жалобы на низкое напряжение | ул. Октябрьская с 100 по 118 Устные жалобы на низкое напряжение | 86 | разделение фидера
61 | НЭС | Ф№1 | КТП-97, ф№1 пер. Майский , г. Нижнеудинск | 10 | 0.7 | Замена голового провода на СИП утановка КТП-250 в центре нагрузки | 1 | 0.7 |  |  |  | 2 | 2022 | 100% | 12 | 3 | пер. Майский, 1В,1Б, 1Г, 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7Б, 8, 9 | пер. Майский, 1В,1Б, 1Г, 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7Б, 8, 9 Устные жалобы на низкое напряжение | пер. Майский, 1В,1Б, 1Г, 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7Б, 8, 9 | 15 | разделение фидера
62 | НЭС | Ф№2 | КТП-Бк19, ф№1 ул. 1, 2-я Рабочая, , г. Нижнеудинск | 8 | 1.2 | Замена провода А-35 на СИП большего сечения |  | 1.2 |  |  |  | 2 | 2022 | 100% | 23 | 1 | ул. 1-я Рабочая, 34, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 44 2-я Рабочая 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 | ул. 1-я Рабочая, 39, 40, 41, 44 2-я Рабочая 75, 77, 79, 81,56, 58 | ул. 1-я Рабочая, 39, 40, 41, 44 2-я Рабочая 75, 77, 79, 81, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67,69,71,73, 75, 77, 79 | 24 | разделение фидера
63 | НЭС | Ф№1 | ТП-35 Ф №1 Нижнеудинск | 10 | 0.8 | Замена голового провода на СИП утановка КТП-250 в центре нагрузки | 1 | 0.8 |  |  |  | 2 | 2022 | 100% | 20 | 1 | пер. Пушкина с 1по 8 пер Ломоносова 1, 2, 3 ул. Ломоносова 14, 16, 18, 17,20, 21 | пер. Пушкина с 1по 8 пер Ломоносова 1, 2, 3 | пер. Пушкина с 1по 8 пер Ломоносова 1, 2, 3, 14, 16, 18, 17,20, 21 | 21 | разделение фидера
64 | НЭС | Ф.1 Ширпотреб | КТП-6 ТМ–250 Алзамай | 11.2803 | 0.931 | замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.916 | 0.015 |  |  | 6 | 2022 | 100% | 107 | 5 | ул. Песочная,38,41,42,43,44,46,47,48,49 ул.Ширпотреб, 51,55,57,59,61 ул.Пушкина, 4,6 | ул.Песочная 43,49 10.11.2012 ул. Ширпотреб 55,57 12.12.2011, 5.11.2011 Низкое напряжение | ул.Песочная 43,49 10.11.2012 ул. Ширпотреб 55,57 12.12.2011, 5.11.2011 Низкое напряжение | 112
65 | НЭС | Ф.3 ул. Гоголя | ТП-711 ТМ–400 Нижнеудинск | 11.5155 | 1.37 | замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 1.355 | 0.015 |  |  | 3.8 | 2022 | 100% | 13 | 5 | пер.Уватский,1 ул.Гоголя, 54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,98,100,102,104,106,108,110,112,116,118,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142 | пер. Уватский № 1 - 28 Низкое напряжение | пер. Уватский 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,25, 27, 29 | 18
66 | НЭС | Ф.2,3 Восточная | ТП-79 ТМ–400 Нижнеудинск | 20.2 | 0.85 | Разделение фидера, замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.85 |  |  |  | 7.8 | 2022 | 100% | 54 | 8 | ул. 2 Восточная с 1 по 33 ул. 1 Восточная с 1 по 29 | ул. 2 Восточная с 1 по 33 ул. 1 Восточная с 1 по 29 | ул. 2 Восточная 25, 26,27, 28, 29,30,31,33 ул. 1 Восточная 22, 23,24,25,29 | 13 | разделение фидера
67 | НЭС | Ф.3 ул.Баррикадная | КТП-814 ТМ–250 Нижнеудинск | 11.0497 | 1.29 | замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 1.28 | 0.01 |  |  | 4.5 | 2022 | 100% | 117 | 6 | ул. Баррикадная, 63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135 ул. Советская, 144,146,148,150,152,154 | ул. Баррикадная, 63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135 ул. Советская, 144,146,148,150,152,154 | ул. Баррикадная, 63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135 ул. Советская, 144,146,148,150,152,154 | 123 | разделение фидера
68 | НЭС | Ф.3 Школа | КТП-92 ТМ–400 Нижнеудинск | 13.9186 | 0.941 | Строительство дополнительного фидера |  | 0.933 | 0.008 |  |  | 8.2 | 2022 | 100% | 40 | 12 | ул.Просвещения,1,2,3,4,5,7,9,11,13 ул. Сбитнева,73,75,77,81,83,87,89,91,93, | ул. Сбитнева № 83; 87 , ул.Просвещения № 4 - 13 Низкое напряжение | ул.Просвещения,1,2,3,4,5,7,9,11,13 ул. Сбитнева,73,75,77,81,83,87,89,91,93, | 52 | разделение фидера
69 | НЭС | Ф.4 | КТП-7 ТМ–250 Ук | 10.348 | 1 | Разделение фидера, замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 1 |  |  |  | 4.4 | 2022 | 100% | 32 | 8 | ул. Спортивная | ул.Кимильтейская 2,6,8,12 Низкое напряжение | ул.Кимильтейская 2,6,8,12 | 40 | разделение фидера
70 | НЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-5 "ул.6-я Рабочая и 7-я Рабочая" от ТП-Бк19 | г. Нижнеудинск | 16.2 | 0.795 | Замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.795 |  |  |  | 5 | 2022 | 100% | 44 | 2 | ул.6-я Рабочая 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 69, Гараж, Колонка и 7-я Рабочая"25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42А, 44, 46, 48 | ул.6-я Рабочая 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 69, 7-я Рабочая"25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42А, 44, 46, 48 | л.6-я Рабочая 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 69, 7-я Рабочая"25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42А, 44, 46, 48 | 46 | разделение фидера
71 | НЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-4 "ул.6-я Рабочая и 7-я Рабочая" от ТП-Бк19 | г. Нижнеудинск | 14 | 0.97 | Замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.97 |  |  |  | 8 | 2022 | 100% | 48 | 1 | ул.6-я Рабочая 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37 и 7-я Рабочая" 2, 4-1, 4-2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 | ул.6-я Рабочая 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37 и 7-я Рабочая" 2, 4-1, 4-2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 | ул.6-я Рабочая 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37 и 7-я Рабочая" 2, 4-1, 4-2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 | 49 | разделение фидера
72 | НЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-3 "ул.Уватская-ул.6-я Рабочая" от КТП-Бк16 | г. Нижнеудинск | 17 | 0.62 | Замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.62 |  |  |  | 6 | 2022 | 100% | 23 | 3 | ул. Транспортная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 13А, 21А, ул. Ключевая,3, ул. 6-Рабочая, 1, 3, 5, 7, 9 ул. Уватская, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19 | ул. Транспортная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 13А, 21А, ул. Ключевая,3, ул. 6-Рабочая, 1, 3, 5, 7, 9 ул. Уватская, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19 | ул. Транспортная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 13А, 21А, ул. Ключевая,3, ул. 6-Рабочая, 1, 3, 5, 7, 9 ул. Уватская, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19 | 26 | разделение фидера
73 | НЭС | ВЛ-0,4 кВ ф-1 " 2-я Уватская" от КТП-Бк16 | г. Нижнеудинск | 15 | 0.85 | Замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.85 |  |  |  | 7 | 2022 | 100% | 22 | 5 | ул. Транспортная 20, 22, 24, 25, 29, 31, 33 2-я Уватская" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23 | ул. Транспортная 20, 22, 24, 25, 29, 31, 33 2-я Уватская" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23 | ул. Транспортная 20, 22, 24, 25, 29, 31,33, 34, 35 2-я Уватская" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,20 | 27
74 | НЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от КТП-13 ул. Механизаторская | г. Алзамай | 16 | 2.4 | Замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 2.4 |  |  |  | 6 | 2022 | 100% | 36 | 2 | ул. Механизаторская 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ул. Полевая 1, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9, 10, 12/1, 12/2, 14/1, 14/ 2 ул. Сидоренко 2/1-2, 2/3-4, 2А, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10 | ул. Механизаторская 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ул. Полевая 1, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9, 10, 12/1, 12/2, 14/1, 14/ 2 ул. Сидоренко 2/1-2, 2/3-4, 2А, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10 | ул. Механизаторская 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ул. Полевая 1, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9, 10, 12/1, 12/2, 14/1, 14/ 2 ул. Сидоренко 2/1-2, 2/3-4, 2А, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10 | 38
75 | НЭС | ВЛ-0,4 кВ ул. Октябрьская, Нижняя, от КТП-5 д. Атагай | р.п Атагай | 8 | 1.158 | Замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 1.158 |  |  |  | 3 | 2022 | 100% | 34 | 2 | ул. Нижняя, 1, 5/2, 5/1, 10/2, 10/1, 2/1, 2/2, 4, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, ул. Октябрьская, 10/1, 10/2, 8/1, 8/2, 6/4, 6/3, 6/2, 6/1, 4/2, 4/1, 2/2, 2/1, 15/2, 15/1, 13/2, 13/1, 11/2, 11/1, 9/2, 9/1, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1 | ул. Нижняя, 2/1, 2/2, ул. Октябрьская, 2/2, 2/1 | ул. Нижняя, 2/1, 2/2, ул. Октябрьская, 2/2, 2/1 | 36 | ТиК по ИП
76 | НЭС | ВЛ-0,4 кВ ул. Иркутская от КТП-3 д. Атагай | р.п Атагай | 9 | 0.259 | Замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.259 |  |  |  | 4 | 2022 | 100% | 15 |  | ул. Иркутская 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2 | ул. Иркутская 10/1, 10/2, 12 | ул. Иркутская 10/1, 10/2, 12 | 15 | ТиК по ИП
77 | НЭС | ВЛ-0,4 кВ ул. Нижняя, от КТП-6 д. Атагай | р.п Атагай | 11 | 1.018 | Замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 1.018 |  |  |  | 5 | 2022 | 100% | 37 | 2 | ул. Нижняя, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39/1, 39/2, 41, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2 | ул. Нижняя,11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2 | ул. Нижняя,11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2 | 39
78 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Север" от ТП-28 | г. Зима | 10.1 | 0.48 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ, ул. Ломоносова, г. Зима | 400 | 0.48 |  |  |  | 7.9 | 2022 | 100% | 66 | 4 | ул. Ломоносова, дом 14, 12, 8, 6, 4, 5, 2а; пер. Автобазовский, дом 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; ул. Январских Событий, дом 58, 56, 54, 50, 48, 44, 42, 40, водокачка, 77, 75, 73, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 49 | № 106 от 09.12.2011, Вх. 499 ул. Январских событий, дом 55 | ул. Ломоносова, дом 14, 12, 8, 6, 1, 5, 2а; пер. Автобазовский, дом 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; ул. Январских Событий, дом 58, 56, 54, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 77, 75, 73, 71, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 51, 49, 47, 45, 43, 41а, 41, 39, 37, 35, 33; ул. Советская 78а, 78-1, 78-2, 76, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56 | 70
79 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Октябрьская" от ТП-1 | п. Новонукутский | 5.8 | 0.42 | Рекострукция фидера с заменой провода А-35,на СИП-4х70 и замена опор в кол.18шт |  | 0.42 |  |  |  | 0 | 2022 | 100% | 9 | 4 | ул.Октябрьская | Устные жалобы на низкое напряжение | ул. Октябрьская д. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20-1, 20-2, 21, 24, 26, водокачка | 13
80 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Ербанова" от ТП-10 | п. Новонукутский | 6.7 | 0.45 | Рекострукция фидера с заменой провода А-35,на СИП-4х70 и замена опор в кол.17шт |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 2022 | 100% | 0 | 10 | ул.Ербанова ул.Чехова | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Чехова, д.2, 4. 6, 8, 10, 12,14. ул.Ербанова, д. 6, 41/1, 41/2. | 10
81 | СЭС | ТП-1 ВЛ-0,4кВ "Чехова" | п. Новонукутский | 5 | 0.29 | Рекострукция фидера с заменой провода А-50,на СИП-4х70 и замена опор в кол.9шт |  | 0.29 |  |  |  | 0 | 2022 | 100% | 3 | 8 | ул.Чехова | Устные жалобы на низкое напряжение | ул. Чехова д. 16, 18, 20-1, 20-2, 22-1, 22-2, 24-1, 24-2, 25, 26-1, 26-2 | 11
82 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Чехова" от ТП-10 | п. Новонукутский | 5.1 | 0.25 | Рекострукция фидера с заменой провода А-35,на СИП-4х70 и замена опор в кол.12шт |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 2022 | 100% | 2 | 10 | ул.Чехова | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Чехова, д.11-1,11-2, 13-1,13-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2 ул.Гагарина, д23-1,23-2 | 12
83 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Восток" от ТП-28 | г. Зима | 27.41 | 0.3 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ, ул. Ломоносова, г. Зима | 400 | 0.3 |  |  |  | 7.9 | 2022 | 100% | 80 | 2 | пер. Автобазовский, дом 45, 43, 19, 8, 6, 4, гараж, онтора теплосетей, контора райпо; ул. Январских событий, дом 13, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 16, 11, 15, 78, 80, 109, 107, 105, 103, 101, 99, 97, 14, 95, 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81,74; ул. Яковлева | Устные жалобы на низкое напряжение | пер. Автобазовский, дом 45, 43, 19, 8, 6, 6а, 4, гараж; ул. Январских событий, дом 60, 62, 64, 66, 68-1, 68-2, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 107, 105, 103, 101, 99, 97, 95, 93, 91-1,91-2, 89, 87, 85, 83, 81,79; ул. Ломоносова 7, 9, 11, 13; ул. О.Кошевого 17, 15, 13, 11, 9, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Яковлева 1, 3-1, 3-2, 5-1, 5-2, 7, 9-1, 9-2, 11-1, 11-2, 12, 10, 8, 6, 4, 2; ул.Советская 100, 98, 96, 94, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 83а, 85, 87, 89, 91б, 93 | 82
84 | СЭС | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.Юбилейная | п. Балаганск |  | 0.9 | Замена провода А-35 на провод СИП-4х70; Разделение и распрееление части нагрузок ф. Юбилейная на 2 фидера (Юбилейная и Панкратьева) |  | 0.9 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 21 | 10 | п.Балаганск, ул. Юбилейная, ул. Ангарская | Устные жалобы на низкое напряжение | ул. Юбилейная д. 19-1, 19-2, 20-2, 22-2, 23-1, 24-1, 24-2, 25-2, 26-2, 28-2, 30-1, гараж; 20-1, 21-1, 21-2, 22-1, 23-2, 25-1, 26-1, 28-1, 30-2, ритуал ул. Ангарская д. 3, 5, 86-1, 86-2, 91А, гаражи, магазин, д. 87 (МКД), 89 (МКД) | 31
85 | СЭС | ТП-29 ВЛ-0.4 кВ Кооперативная | п.Залари |  | 0.8 | Замена провода А-35 на провод СИП-4х95, Замена опор(гнилые) |  | 0.8 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 5 | 16 | ул.Кооперативная | Устные и письменные жалобы на низкое напряжение | ул.Кооперативная, д.1Б, 1В, 1Г, 2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 6А, 6Б "Коптильня", 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 14. ул.Светлая, д.1, 2А | 21
86 | СЭС | ТП-23 ВЛ-0.4 кВ Урицкого | п.Залари |  | 0.522 | Замена провода А-35 на провод СИП-4х95, Замена опор(гнилые) |  | 0.522 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 15 | 9 | ул.Урицкого | Устные и письменные жалобы на низкое напряжение | ул.Урицкого, д.4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26А, 28, 29, 31, 33, 35 "магазин". | 24
87 | СЭС | ВЛ-0.4кВ "Первомайская" от ТП-3 | п. Кумарейка | 11.4 | 2.4 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, провода на СИП |  | 2.3 |  |  |  | - | 2022 | 100% | 15 | 7 | ул. Первомайская | Устные жалобы на низкое напряжение | ул. Первомайская | 22
88 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Нагорная" от ТП-1 | п. Кумарейка | 10.7 | 1.8 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, провода на СИП с разделение фидера на два |  | 1.6 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 24 | 13 | ул.Нагорная | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Нагорная | 37
89 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Заречная" ТП-1 | п. Кумарейка | 10.7 | 1.8 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, провода на СИП |  | 2 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 24 | 13 | ул. Заречная | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Заречная | 37
90 | СЭС | ВЛ-0.4кВ "Новая" от ТП-5 | п. Кумарейка | 10.8 | 1.98 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, провода на СИП |  | 1.7 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 28 | 16 | ул. Новая | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Новая | 44
91 | СЭС | ВЛ-0.4кВ "Лесхоз" от ТП-2 | п. Кумарейка | 10.8 | 0.3 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, провода на СИП |  | 0.3 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 3 | 2 | ул.Полевая | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Полевая | 5
92 | СЭС | ВЛ-0.4кВ "Мира чёт" от ТП-2 | п. Кумарейка | 10.8 | 0.84 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, провода на СИП |  | 0.84 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 41 | 0 | Мира | Устные жалобы на низкое напряжение | Мира | 41
93 | СЭС | ВЛ-0.4кВ "Мира нечёт" от ТП-2 | п. Кумарейка | 10.8 | 1.1 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, провода на СИП |  | 1.1 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 42 | 3 | Мира | Устные жалобы на низкое напряжение | Мира | 45
94 | СЭС | ВЛ-0.4кВ "Школа" от ТП-3 | п. Кумарейка | 11.2 | 1.2 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, Увеличение сечения провода с заиеной на СИП |  | 0.7 |  |  |  | - | 2022 | 100% | 9 | 4 | ул.Школьная | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Школьная | 13
95 | СЭС | ВЛ-0.4кВ "Лесная" от ТП-3 | п. Кумарейка | 11.2 | 1.4 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, Увеличение сечения провода с заиеной на СИП |  | 1 |  |  |  | - | 2022 | 100% | 29 | 6 | ул. Первомайская, Октябрьская. Лесная | Устные жалобы на низкое напряжение | ул. Первомайская, Октябрьская. Лесная | 35
96 | СЭС | ВЛ-0.4кВ "Администрация" от ТП-3 | п. Кумарейка | 11.4 | 0.4 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, Увеличение сечения провода с заиеной на СИП |  | 1.4 |  |  |  | - | 2022 | 100% | 10 | 1 | ул. Первомайская | Устные жалобы на низкое напряжение | ул. Первомайская | 11
97 | СЭС | ВЛ-0.4кВ Северная от ТП-4 | п. Кумарейка | 11.4 | 1.2 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, Увеличение сечения провода с заиеной на СИП |  | 0.65 |  |  |  | - | 2022 | 100% | 19 | 6 | ул. Заречная, Северная | Устные жалобы на низкое напряжение | ул. Заречная, Северная | 25
98 | СЭС | ВЛ-0.4кВ Водокачка от ТП-4 | п. Кумарейка | 11.2 | 0.7 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, Увеличение сечения провода с заиеной на СИП |  | 0.5 |  |  |  | - | 2022 | 100% | 22 | 3 | ул. Заречная, | Устные жалобы на низкое напряжение | ул. Заречная, | 25
99 | СЭС | ВЛ-0.4кВ Заречная от ТП-4 | п. Кумарейка | 11.4 | 0.8 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, Увеличение сечения провода с заиеной на СИП |  | 0.8 |  |  |  | - | 2022 | 100% | 24 | 4 | ул. Заречная, | Устные жалобы на низкое напряжение | ул. Заречная, | 28
100 | СЭС | ВЛ-0.4кВ "Котельная" от ТП-5 | п. Кумарейка | 10.8 | 1.1 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, Увеличение сечения провода с заиеной на СИП |  | 1.1 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 2 | 8 | ул. Мира | Устные жалобы на низкое напряжение | ул. Мира | 10
101 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ, фид. Победы от ТП-29 | г. Тайшет, ул. Победы | 28 | 1.156 | Замена опор и неизолированного провода на изолированный большего сечения. |  | 1.156 |  |  |  | 3 | 2022 | 100% | 32 | 7 | ул. Победы | г. Тайшет, ул. Победы д.256
102 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ, фид. Береговая-Набережная от ТП-3 | Тайшетский р-н, г. Бирюсинск, ул. Береговая, ул. Набережная | 25 | 0,22км/400 кВа | Строительство КТПН-400/6/0,4 кВ, разгрузка существующих сетей. | 400 | 0.02 |  |  |  | 2 | 2022 | 100% | 99 | 9 | ул. Победы, ул. Набережная | г. Бирюсинск, ул. Победы д.70, д.75, ул. Береговая д.75, д.76. д.82.
103 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ фид. Дзержинского от ТП-42 | г. Тайшет, ул. Дзержинского, ул.Свердлова | 42 | 2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4-10 кВ по ул. Свердлова, 50 лет ВЛКСМ г.Тайшет, с заменой деревянных опор на железобетонные и неизолированного провода на СИП с увеличением сечения. Строительство КТПН-400/10 кВ. | 400 | 2.1 |  | 0.15 |  | 3 | 2022 | 100% | 93 | 10 | ул. Дзержинского, ул. Свердлова, ул. 50 лет ВЛКСМ | ул. Сверлова, д. 31, 32, 33 ул. Дзержинского, д. 1,3,12,69
104 | УКЭС | ВЛ-0,4кВ КТПН-18(М) "Мостостроителей" ф.2 |  |  | 0.49 | Произведено перераспределение нагрузок, заменен магистральный провод на ВЛИ большего сечения |  | 0.49 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 15 | 8 | ул.Мостостроителей, д.1-9, ул. Корчагинская, д.7 | жалобы на низкое напряжение, ул.Мостостроителей, д.1-9, ул. Корчагинская, д.7 | ул.Мостостроителей, д.1-9, ул. Корчагинская, д.7 | 23
105 | УКЭС | ВЛ-0,4кВ КТПН-4(У) "Азербайджанская"ф.2 |  |  | 0.952 | Произведено перераспределение нагрузок, заменен магистральный провод на ВЛИ большего сечения |  | 0.952 |  |  |  |  | 2022 | 100% | 5 | 6 | ул. Ленина, д.51, ул.Азербайджанская, д.29, 48А, 52, 50А, 50 | жалобы на низкое напряжение, ул. Ленина, д.51, ул.Азербайджанская, д.29, 48А, 52, 50А, 51 | ул. Ленина, д.51, ул.Азербайджанская, д.29, 48А, 52, 50А, 51 | 11
106 | ЧЭС | фид-2 пер Восточный ТП-122 | Касьяновка | 27.98 | 1.273 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 33шт |  | 1.263 | 0.01 |  |  | 2.9 | 2022 | 100% | 36 | 0 | пер.Осипенко, 1-13; пер.Восточный, 1-7/2-12; пер.Касьяновский, 1-5/4-16. | Устные жалобы на низкое напряжение | пер.Осипенко №12, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13-1, 13-2 пер.Касьяновский №1, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 6, 8, 10, 12, 14-1, 14-2, 16 пер.Восточный №1А, 2, 3, 4, 5, 6 ,8, 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 7-1, 7-2. | 36
107 | ЧЭС | фид-1 ул.Усольская ТП-125 | Касьяновка | 12.99 | 1.74 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 42шт. Замена существующего провода на провод большего сечения. |  | 1.725 | 0.015 |  |  | 1.84 | 2022 | 100% | 27 | 0 | ул.Садовая, 5-15/2-4; пер.Садовый, 1-9/2-10; пер.Волжский, 5-9/4-8. | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Садовая №2,4,6,10,7,9,13-1,13-2,15,17,19,5 пер.Садовый №1,5,7,10,8,4,2 пер.Дунаевский №20 пер.Волжский №14,16,18,7,9,8,64 | 30
108 | ЧЭС | фид-1 ул.Чернигова ТП-127 | Касьяновка | 15.42 | 1.46 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 26шт |  | 1.46 |  |  |  | 5.45 | 2022 | 100% | 24 | 0 | ул.Чернигова, 11-37/6-12; пер.Ремеслянный, 1-15/4-10; пер.Горняцкий, 2,3 | Устные жалобы на низкое напряжение | пер.Горняцкий №2,3,4 ул.Чернигова № 14-1, 14-2, 19, 21, 27, 29, 12-1, 12-2, 37,35,33-1,33-2,31,6,12 пер.Ремесленный №1, 2, 7, 4, 8, 10, 11,13,15,6 | 28
109 | ЧЭС | фид-2 ул.Просвещения ТП-127 | Касьяновка | 13.69 | 1.9 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 42шт |  | 1.9 |  |  |  | 3.51 | 2022 | 100% | 28 | 2 | пер.Братский; 1,2; ул.Просвещения, 1-55/2-52; ул.Петрова, 2,7 | Устные жалобы на низкое напряжение. Обращение №1492 от 07.11.2019-о низком напряжении на вводе в дом ул.П.Морозова,74. | пер.Братский №1,2 ул.Просвещения №32, 36,38,43,45,46,51, 52,53,55, 2,5, 7,9,11,19,26,28. | 20
110 | ЧЭС | фид-1 ул.Красноярская ТП-128 | Касьяновка | 11.93 | 2.73 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 67шт |  | 2.73 |  |  |  | 6.21 | 2022 | 100% | 35 | 1 | ул.Красноярская 1,3,7,9,13,15,17, 19,21,23,27,29,31,35,12,14,20,26-38 | жалоба №1043 от 9.11.2012г. ул.Красноярская 9,13,20,21,23,35. Низкое напряжение, гнилые опоры
111 | ЧЭС | фид-1 ул. 1,2,3,4-Пятисотниц ТП-72 | Черемхово | 21.78 | 1.35 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 33шт |  | 1.34 | 0.01 |  |  | 4.31 | 2022 | 100% | 25 | 5 | ул.1-я Пятисотниц, 21-49; 2-я Пятисотниц, 1-41/6-32; ул.4-я Пятисотниц, 1-35/2-40; 5-я Пятисотниц, пер.Фестивальный, 6,9. | Жалоба №1542 от 07.09.2015г ул.4-я Пятисотниц №26. Низкое напряжение. Заявление №72 от 19.01.2017-выполнено. Заявление №1345 от 29.09.2017-выполнено. | ул.5-я Пятисотниц №1-15,17,19,20-27,29,31,33,35. ул.4-я Пятисотниц №1-10, 12-14, 16-36, 38, 40. ул.2-я Пятисотниц №1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ул.Пятисотниц №30, 32, 55, 51, 57, 58. | 92
112 | ЧЭС | фид-2 пер.Жданова ТП-41 | Черемхово | 11.22 | 2.8 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 70шт |  | 2.79 | 0.01 |  |  | 5.58 | 2022 | 100% | 43 | 2 | ул.Антосяк № 1-61, пер.Жданова № 1-3 | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Антосяк № 19, 21, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38-1, 38-2, 44, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 13 пер.Дзержинского № 3, 5.1, 5.2, 7, 9, 11, 13, 15, 12, 8, 6 пер.Путейский № 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 10, 9, 11 | 47
113 | ЧЭС | фид-1 ул.2-я Заводская ТП-183 | Черемхово | 10.42 | 4.318 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 107шт. Выполнить увеличение сечение провода, выравнивание нагрузок в сетях 0,4кВ. |  | 4.303 | 0.015 |  |  | 7.42 | 2022 | 100% | 47 | 2 | ул.2-я Заводская, 11-29/14-32. | Жалоба №593 от 30.09.2015г.ул.2-я Заводская №21. Низкое напряжение. №185 от 06.02.2017 пер.3-Заводской, 23-выполнено | пер.Бытовой № 1,2,3,5,6,7,8,10; пер.5-й Заводской № 2,3,4,5,7,9,10,11,14; пер.Металлистов №4,5,6,8,10,12,13,14,18; пер.3-й Заводской №11,13,15,16,17,18,20,21,23,24,26,28,30; ул.2-я Заводская № 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 29, 32. | 49
114 | ЧЭС | фид-3 ул.Чехова ТП-183 | Черемхово | 14.67 | 1.43 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 35шт |  | 1.415 | 0.015 |  |  | 7.19 | 2022 | 100% | 75 | 0 | ул.Чехова, 1-23/2-20. | Устные жалобы на низкое напряжение | пер.Металлургов №3-1, 3-2, 4-1,4-2, 5-1,5-2. ул.Юбилейная №2-1,2-2, 1, 3-1, 3-2, 5. пер.Бугровой №1,2,3,5,7,8,9,13,15 ул.Ватутина №29,20,22,31,37,39,26,28,30, 43,45,47,51,34,40,42,44,53,55,57,59. ул.Новая №8-1,8-2, 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14,13,15. пер.Октябрьской Революции №1,2,3,4. ул.Октябрины №19,20,21,22,23,25,26,27, 31,33,35,37,39,38. пер.1 Заводской, №12. | 71
115 | ЧЭС | фид-2 пер.Седова, ул.Спортивная ТП-154 | Черемхово | 17.19 | 4.81 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 55шт |  | 4.81 |  |  |  | 6.55 | 2022 | 100% | 54 | 0 | пер.Мичурина, 43-53; пер.Седова, 1-53/2-38; ул.Спортивная, 1-37/4-46; ул.Западная, 3-27/4-36; пер.Пионерский, | Устные жалобы на низкое напряжение. №580 от 28.03.2017 ул.Площадь Строителей,3 | пер.Седова №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 ,53, 55; ул.Мичурина №43, 45, 47, 49, 54, 53. ул.Врубовая №8,10 | 31
116 | ЧЭС | фид-4 2-я Линейная ТП-154 | Черемхово | 20.55 | 3.43 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 85шт |  | 3.395 | 0.035 |  |  | 9.81 | 2022 | 100% | 40 | 3 | ул.2-я Линейная, 26. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 56, 58, 60, 62. | Жалоба №713 от 28.08.2012г. ул.2-я Линейная, 40-42. Низкое напряжение, гнилые опоры. Жалоба №72 от 25.01.2018г. Пер.Борцов Революции,8 Сорокина Г.Д.- плохое качество эл.энергии | ул.2-я Линейная № 3-2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43 ул.Борцов Революции № 9, 10, 12, 13 | 22
117 | ЧЭС | фид-2 ул Ленина, КНС ТП-9 | Свирск | 10.38 | 0.71 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х95), СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 18шт |  | 0.67 | 0.04 |  |  | 6.52 | 2022 | 100% | 0 | 6 | ул.Совхозная, 59-61/58-60; | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Совхозная №60-1,60-2, 61-1,61-2, 58-1,58-2,69 | 9
118 | ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-62 | г.Черемхово |  |  | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2-(4х95), СИП2-(4х70) и замена вводов на СИП 2-(2х16) и СИП 2-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры | [6 empty] | 2022 | 100% | 18 | 1 | ул.Щорса, пер.2-й Ломоносова, ул.Мичурина | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Щорса № 44, 48, 52, 39, 45-1, 45-2, 41-1, 41-2, 41-3, 43-1, 43-2, 43-3,54-вспомогательная школа №2, 58-клуб; ул.Мичурина №3; пер.2-й Ломоносова №1,2. | 17
119 | ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-612 | с.Тальники Черемховского района |  |  | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2-(4х95), СИП2-(4х70) и замена вводов на СИП 2-(2х16) и СИП 2-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры | [6 empty] | 2022 | 100% | 30 |  | ул.Набережная, Лесозаготовительная | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Набережная №2, 4, 6-1, 6-2, 8-1, 8-2 ,10, 12-1, 14-1, 14-2, 5, 7, 9, 13. ул.Лесозаготовительная №7-1, 7-2, 11-2, 13, 16, 38, 42, 46, 48-1, 48-2, 50-1 ,50-2, 52-2, 54-1, 54-2, клуб. | 30
120 | ЧЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-79 ул.Щербакова | г.Черемхово |  |  | Установка вольтодобавочного трансформатора на опоре №20.1 по ул.Добролюбова | [6 empty] | 2022 | 100% |  |  | ул.Добролюбова, пер.Добролюбова | Устные жалобы на низкое напряжение | ул.Добролюбова №1,2,4,7,11,13,15,16,18, пер.Добролюбова №3,4,6,5,7,8 | 15